Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

# Biogasledning genom Nacka

# Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara

## Förslag till beslut

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (MSN) beslutar att AB Storstockholms lokaltrafik med org.nr. 556013-0683 får påbörja hantering av brandfarlig vara. Tillståndet avser distributionsledning för biogas mellan Käppalaverket på Lidingö via Nacka till Charlottendal i Värmdö.

Tillståndet omfattar biogas i ledning och gäller till och med 2021-01-19 och under de villkor som anges nedan:

- Anläggningen ska vara placerad och utförd enligt de handlingar som lämnats in till tillståndsmyndigheten 2008-11-25.

- Rörledningar ska byggas och kontrolleras enligt Svenska Gasföreningens

Energigasnorm, (EGN07).

- Ett skyddsavstånd på minst 2 m ska hållas från ledning och ventilkamrar till byggnader.

- Ledningen ska placeras minst 0,3 m från tryckavloppsledning där de placeras i samma ledningsgrav.

- Markförlagd ledning ska märkas ut med ett markeringsband i syfte att varna för ledningen vid grävaktiviteter i ledningens närhet.

- Anläggningen får inte tas i drift förrän den är avsynad. Vid avsyningen ska följande handlingar redovisas:

- Anmälan om föreståndare.

- Intyg om besiktning, provtryckning av rörledning samt överensstämmelse med EGN07.

- Rutiner för underhåll och ingrepp i biogasledningen.

- Drift- och skötselinstruktioner .

- Insatsplan.

- Rutiner för egenkontroll

- Klassningsplan vid ventilbrunnar

Ovanstående beslut är taget med stöd av 30§ förordningen om brandfarliga och explosiva varor (SFS1988:1145)

## Ärendet

AB Storstockholms Lokaltrafik ansökte 2008-11-25 om tillstånd för brandfarlig vara.  En distributionsledning för biogas ska anläggas mellan Käppala reningsverk och Charlottendal i Värmdö.

AB Storstockholms Lokaltrafik har lämnat in en riskutredning (se bilaga 1) för biogasledning Käppala – Charlottendal där möjliga olycksscenarier beskrivs. Utredningen är utförd av Brandskyddslaget, reviderad 2008-12-18. Enligt utredningen är sannolikheten för en olycka bedömd som mycket liten. Störst risk löper de som arbetar med gräv- och ledningsarbeten i direkt anslutning till ledningen.

I sjön läggs dubbla ledningar. I strandzonen kopplas ledningarna ihop i en ventilbrunn. På land är ledningen enkel. Om trycket i ledningarna ändras ska självstängande ventiler stoppa gasflödet i dessa. Ledningen ska kunna tömmas på gas genom att gasen facklas av. Ventiler för facklingsaggregat ska finnas. För att skydda byggnader behövs ett avstånd på 2 m från ledning och ventilbrunnar.

Följs gällande regler och riktlinjer bedöms biogasledningen inte innebära någon risk för omgivningen.

### Avsyning

Anläggningen får inte tas i drift förrän den är avsynad. AB Storstockholms lokaltrafik ska anmäla när anläggningen är klar för avsyning. Både tillstånds- och tillsynsmyndighet ska närvara vid avsyningen.

### Samråd

Samråd i ärendet har skett med Räddningstjänsten i Nacka kommun.

### Information

Tillståndet gäller till och med 2021-01-19. Om tillståndet inte har förnyats innan dess ska anläggningen tas ur drift senast den dagen.

Räddningstjänsten får när som helst under anläggningens livslängd kontrollera att den uppfyller lagstiftningens krav. Sådan kontroll kallas tillsyn.

Miljöenheten

Eva Dahlbäck

Handläggare tillstånd brandfarlig vara

Bilagor:	Riskutredning